Av. Uno #3.016, Cerrillos – RM Cl: +56999496909-+56998250271 Ventaselchile.cl

ELECTRODO DE GRAFITO EG-GELCHILE - GRAPHITE ELECTRODE.

ELECTRODO DE GRAFITO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.

APLICACIONES:  Se aconsejado para terrenos con un alto índice de corrosión, o en

condiciones extremas tanto de temperatura o baja conductividad. Pueden instalarse como

electrodos profundos de sistema de puesta a tierra, y para la mejora de redes de tierra de

electrodos de pica o placa.

CARACTERISTICA:

Electrodo de grafito con conexión de latón para conductor redondo de 50-70 mm2 de sección.

· Electrodo de alto rendimiento y alta conductividad.

· Se suministra en el interior de un saco de algodón orgánico relleno de grafito en polvo, y

sales conductoras.

· Presenta un buen comportamiento frente a corrosiones químicas típicas de los

sistemas de puesta a tierra (reacción de reducción-oxidación, óxido reducción o

reacción redox).

· Mayor vida útil que la mayoría de electrodos metálicos, debido a su mínima degradación

por corrosión.             · Mejora de las propiedades de contacto eléctrico entre el electrodo de grafito y el terreno

mediante sales conductoras y polvo de grafito, haciendo que las fisuras del terreno

alrededor de dicho electrodo queden firmes

INSTALACIÓN:

Electrodo de grafito está compuesto por: Barra de grafito1,00 mts., manguito de 3 conexión, 4 saco, Power Gem 11,36kg c/u. Brújula, nivel de mano y camarilla de registro normalizada de 300x300. Los Componentes se suministran por separado. Se debe realizar el montaje durante la instalación.

1. Realizar una excavación en terreno de 50x50cm y una profundidad de 1,2m de largo.

2. Insertar el cable en el manguito de conexión y fijarlo de forma segura.

3. Colocar en el interior de excavación el electrodo de grafito de forma vertical.

4. Rellenar la excavación añadiendo aditivo Power Gem y rellenar con la tierra harneada

o limpia de piedras (utilizar tierra vegetal cuando la tierra extraída no ofrezca un nivel

adecuado de conductividad).

5. Compactar el terreno.

6. Instalar la camarilla de registro de 300x300 a nivel de piso. Permitiendo realizar

futuras revisiones.

DESCRIPCIÓN: 		REF.		MAT.	 D(mm)    L(mm)   Peso(kg)

Electrodo de Grafito          EH-GELCHILE     Grafito   d250       1,00      12

NORMA ELECTRICA: